# 空调维保需求

一、服务内容

检查机组运行状况，查阅运行记录和最后十个报警内容，分析机组运行状态，提供合理建议。检查设定参数、控制电路、进行电脑“空白测试”，并根据实际需要调整各项运行参数。检查压缩机、电动机的运行电流值及绝缘电阻值。对各电气元件进行清洁除尘，并收紧各电气接点。检查每个接触器触点、电磁阀、压力开关，必要时做保养和更换。检查压缩机润滑油油质，清洁润滑油滤芯，如有必要加注和更换润滑油。检查压缩机、风机的底脚螺栓，必要时紧固。检查冷媒液镜，视情况补液或调换干燥过滤器。系统各阀门的检查和维护（膨胀阀、电磁阀、安全阀、流量开关）。检查系统有泄漏之处，有发现应及时做好应急维修，如系大量泄漏应向用户申请额外修理（费用另计）。制冷系统进行检查，必要时调整过热度，使设备处于最佳运行状态。开机调试，记录各运行数据噪音。

1.检查中央空调主机压缩机、管道、阀门，确保压缩机运行正常，制冷剂充注量符合要求，系统无泄漏，阀门操作灵活，保温材料无脱落。添加制冷剂，则在按规定补充制冷剂后必须对焊缝、接头、法兰等进行全面的检测，消除泄漏点。

2.检查中央空调主机加、卸载装置可靠性，检查冷冻机的机油油位是否正常，并补充。

3.检查中央空调主电机运转情况是否正常，按要求添加润滑剂（脂）。

4.检查中央空调机组导风罩位置以及是否变形等。

5.检查中央空调主机运行情况，密切注意相关的控制元件、保护装置，对偏移正常值进行校正。

6.检查空调主机及冷、热风机柜以及相连管路系统，管道是否老化和已锈蚀，采用不锈钢金属软管及时更换已锈蚀的橡胶进排水软管。

7.清除中央空调主机冷凝器、蒸发器、清洁翅片等积存的灰尘。

8.检查风机盘管电磁阀工作是否正常，凝结水排放是否正常。

9.检查风机盘管温控器调节范围和控制是否正常，必要时进行调整或更换。

10.检查风机接线柱是否松动，绝缘是否良好。

11.检查风机叶轮和机壳间隙，有无擦壳现象。

12.清洗恒温恒湿机电极加湿罐水垢及过滤网，校正温湿度传感器误差值。

13.清洗空调机滤网、风机盘管送、回风滤网。

14.清除设备内、外部表面尘垢。

15.对启动柜、控制柜、传感器、电动执行器进行清洁处理，校正电动执行器行程位置。

16.检查空调机组电动调节阀开关是否正常。

17.检查各房间送风量、室内降温、升温时间，调整风口的送风量。

18.更换已损坏恒温恒湿机加湿罐，用仪器测量其制冷量、加热量、加湿和送风量，检查风机轴承，全面校正控制参数。

19.检测电机绝缘值、开机试听声音是否异常。检查水泵轴承、机封有无杂音或漏水现象。检查电机、运行电流是否正常稳定。检查控制电路及线路是否磨损老化。

二、维保服务要求

1.维保人员要求统一着装、仪表整洁，佩戴统一的工作证，使用规范的服务用语，进入办公区域穿戴专用鞋套等，保证办公区域整洁。

2.进行维保工作时尽量不影响他人工作，工作完成后现场收拾干净整洁。

3.每年春、秋两季对空调设备各进行一次检查、维护、保养，填写检查维护保养记录。

4.检查期间发现设备故障或隐患需要检修换件的，应在我院确认后实施，实施完毕后形成检修记录，由我院签字确认。换件或添加制冷剂后一周内必须对该设备再次进行检查。

5.根据气温及季节变化程度及时对中央空调机组进行参数调整和制冷制热模式的设定转换工作；

6.根据空调设备的运行磨损状况，针对性做好设备的预防性修理计划（包括：修理计划情况报告书及修理换件清单）；

7.应急维修：以上维修保养工作除进行定期巡查维保外，设备若出现管路漏水或空调故障问题，维保方应在2小时内到达现场进行故障排除或维修。

8.维保单位根据设备运行的磨损状况，负责自行储备部分易损件及重要部件（如压缩机、电源板等），用于保障应急维修使用。

9.根据本项目实际情况，进行主机春、秋二季定期保养和应急维修工作，机组运行使用期间定时经常巡视检查，对突发性的机组故障，提供全年的维修服务，保养维修过程中涉及500元以下的所有材料费用，全部包含在全包保养费用当中。(如感温传感器、熔断器靶流开关等），提供最优先的专用备件，最优先的日常维修人员服务安排，最全面的技术支持和培训。

三、备品备件更换及质量要求

在合同规定维保维修期间，如发现元器件损坏不能修复应该及时告知并迅速备件更换，非正常损耗件更换不得超过三天，正常损耗常用件当天更换完毕。

四、空调维修保养清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | 2桶 | 冷冻油更换 |
| 2 | 油过滤器 | 2个 | 油过滤器更换 |
| 3 | 密封垫片 | 2个 | 密封垫片更换 |
| 4 | 回风过滤网 | 386个 | 回风过滤网清洗 |
| 5 | 水系统过滤器 | 386个 | 水系统过滤器清洗 |
| 6 | 主机换热器 | 2台 | 主机换热器清洗 |
| 7 | 主机电控检查 | 2台 | 主机电控检查及校正 |
| 8 | 水泵保养 | 2台 | 水泵保养 |
| 9 | 其他 | 1项 | 提供辅材及技术服务 |

供应商报价函

郑州市惠济区人民法院：

关于本次询价采购项目，我方已认真阅读了贵方发布的询价采购函及采购须知，接受贵方“报价单位须知”提出的各项要求，参与该项目报价。

- 一、报价表

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 单价（人民币） |  |
| - 合计（大写） |  |
| - 服务期 |  |
| - 供应商响应情况 | - 满足询价文件要求 |

二、服务承诺

- 如果我单位的报价被接受，我单位将按要求的时间签订采购合同，履行询价采购文件中规定的责任和义务，按期保质完成项目。

- 三、联系方式

联 系 人：***

联系电话：***

联系地址：***

供应商名称（盖章）：***

****年*月*日